## Лист1
Оборудование АО "МОЭГ"
П/П № | Наименование | Количество | Фото | Серийный номер | Технические характеристики и краткое описание | Место хранения
1 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | 10 |  | VD 000119, VD 000120, VD 000222, VD 000123, VD 000124, VD 000125, VD 000126, VD 000127, VD 000128, VD 000130 | Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель Guenod Год изготовления 2012 Страна назначения Россия Тип горелки Комбинированная горелка C330 Вид топлива - природный газ, дизель Исполнение – моноблок Головка горелки CH-D832-T2 Сертификат соответствия: C-FR.MX03.B.00033 Разрешение на применение: PPC 00-35689 Мощность горелки – 2400-3300 кВт Регулирование мощности (газ) – модулированное Регулирование мощности (д/т) – двухступенчатое Регулирование соотношения – пневматическое Электропитание горелки – 230/400 В 50 Гц Электропитание мотор вентилятора 400/690 В 50 Гц Вентилятор тип, производительность – 11,75 кВт Топливный насос: тип, NVBGRPIC, 600 л/ч при 30бар Давление газа: 300 мбар Менеджер горения: LFL 1.333 Газовая линия: Тип: Siemens VGD Присоединительный диаметр: 2" Газовые клапана: VGD 20.503 Реле давления газа мин. – GW 500 A2 Реле давления газа макс. - GW 500 A2 Газовый фильтр: Rp 2" Контроль плотности: VPS 504 S 02 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
2 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) BX517/8 | 8 |  | VD 000156, VD 000157, VD 000158, VD 000159, VD 000161, VD 000164, VD 000165, VD 000154 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель Guenod Дата изготовления: Страна назначения Россия Тип горелки Комбинированная горелка Guenod C430 ВХ517/8 Вид топлива - природный газ, дизель Исполнение – моноблок Головка горелки D832-T2/KL Сертификат соответствия: C-FR.MX03.B.00033 Разрешение на применение: PPC 00-35689 Технические характеристики: Мощность горелки – 2400-4600 кВт Регулирование мощности (газ) – модулированное Регулирование мощности (д/т) – двухступенчатое Регулирование соотношения – пневматическое Электропитание горелки – 230/400 В 50 Гц Электропитание мотор вентилятора 400/690 В 50 Гц Вентилятор тип, производительность – 11,75 кВт Топливный насос: тип, NVBGRPIC, 600 л/ч при 30бар Голова горелки, тип: KL,550mm Давление газа: 300-500 мбар Менеджер горения: LFL 1.333 Газовая линия: Тип: Siemens VGD Присоединительный диаметр: 2" Газовые клапана: VGD 20.503 Реле давления газа мин. – GW 500 A2 Реле давления газа макс. - GW 500 A2 Газовый фильтр: Rp 2" Контроль плотности: VPS 504 S 02 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
3 | Горелка IBSM 550 MG (газ-дизель) | 1 |  | 1628 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Energy Bruciatori Industriali srl Дата изготовления: апрель 2013г. Страна назначения: Россия Тип горелки: IBSМ 550 MG Вид топлива: Природный газ. Дизельное топливо Исполнение: Стандарт Заводской номер: 1688 Сертификат соответствия: C-IT.MM04.B.01761, C-IT.MM04.B.01757 Разрешение на применение: РСС 00-39890 Технические характеристики: Мощность горелки: Газ 940-4700кВт, Диз. 1567-4700кВт Регулирование мощности: модулированное Регулирование соотношения топливо/воздух природный газ 1/5, Диз. Топливо 1/3 Электропитание горелки: 220 В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: встроенный, 15 кВт Давление газа: 300 мбар Газогорелочный автомат: LMЕ Регулятор мощности: LMЕ+РТ100 Насосная станция жидкого топлива: В комплекте Двигатель насоса жидкого топлива: 2,2 кВт Газовая линия: Тип: Simens Присоединительный диаметр: DN65 Газовые клапана: VGD 40.065 Реле давления газа мин. В комплекте Газовый фильтр: нет Компенсатор: нет Шаровой кран: нет Контроль плотности: В комплекте | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
4 | Горелка IBSR 11 MG (Газ-дизель) | 3 |  | 1538, 1539, 1540 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель Energy Bruciatori Industriali srl Год изготовления 2013 г. Страна назначения Россия Тип горелки IBSR 11 MG Вид топлива - природный газ, дизель Исполнение – стандарт Сертификат соответствия: TC RU Д-IT.АЛ32.В.01568 Декларация о соответствии TC RU Д-IT.АЛ32.В.01568 Мощность горелки - 29500 кВт Регулирование мощности – модулированное Регулирование соотношения – природный газ 1/5, дизель 1/3 Электропитание горелки – 220 В 50 Гц Электропитание двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор тип, мощность – отдельно стоящий, 110 кВт Давление газа – 500 мбар Автоматика управления: Газогорелочный автомат – LMV 51 Менеджер горения: Регулятор мощности - LMV 51 Насосная станция жидкого топлива – в комплекте Двигатель насоса жидкого топлива – 4 кВт Газовая линия: Тип: Siemens Присоединительный диаметр: DN 150 Газовые клапана: VGD 40.125 Реле давления газа мин. - В комплекте Реле давления газа макс. - В комплекте Газовый фильтр: DN 150 Компенсатор: DN 150 Шаровой кран: DN 150 Контроль плотности: В комплекте | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
5 | Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель) | 2 |  | SK-1764, SK-1783 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Energy Bruciatori Industriali srl Дата изготовления: октябрь 2013г. Страна назначения: Россия Тип горелки: IBSМ 700 MG Вид топлива: Природный газ. Дизельное топливо Исполнение: Стандарт Сертификат соответствия: C-IT.MM04.B.01761, C-IT.MM04.B.01757 Разрешение на применение: РСС 00-39890 Технические характеристики: Мощность горелки: 1260-6300 кВт Регулирование мощности: модулированное Регулирование соотношения топливо/воздух. Природный газ 1/5 Диз. Топливо 1/3 Электропитание горелки: 220 В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: встроенный, 18,5 кВт Давление газа: 300 мбар Газогорелочный автомат: LMV 2х Регулятор мощности: LMV 2х +РТ100 Насосная станция жидкого топлива: Двигатель насоса жидкого топлива: 3,0 кВт Газовая линия: Тип: Simens Присоединительный диаметр: DN65 Газовые клапана: VGD 40.65 Реле давления газа мин. В комплекте Реле давления газа макс. В комплекте Газовый фильтр: нет Компенсатор: нет Шаровой кран: нет Контроль плотности: В комплекте | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
| Горелка IBSМ 850 MG | 6 |  | 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Energy Bruciatori Industriali srl Дата изготовления: октябрь 2013г. Страна назначения: Россия Тип горелки: IBSМ 850 MG Вид топлива: Природный газ / Дизельное топливо Исполнение: Стандарт Сертификат соответствия: C-IT.MM04.B.01761, C-IT.MM04.B.01757 Разрешение на применение: РСС 00-39890 Технические характеристики: Мощность горелки: 2050-8200 кВт Регулирование мощности: модулированное Регулирование соотношения топливо/воздух: природный газ 1/5 диз. топливо 1/3 Электропитание горелки: 220 В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: встроенный, 22 кВт Давление газа: 300 мбар Газогорелочный автомат: LMV 2х Регулятор мощности: LMV 2х +РТ100 Двигатель насоса жидкого топлива: 3,0 кВт Тип: Simens Присоединительный диаметр: DN80 Газовые клапана: VGD 40.80 Реле давления газа мин. В комплекте Реле давления газа макс. В комплекте Газовый фильтр: нет Компенсатор: нет Шаровой кран: нет Контроль плотности: В комплекте | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
6 | Горелка IBST 9 M (Газ-дизель) | 3 |  | 1476, 1477, 1478 | Назначение:Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Energy Bruciatori Industriali srl Дата изготовления: октябрь 2013г. Страна назначения: Россия Тип горелки: IBST 9 M Вид топлива: Природный газ Исполнение: Стандарт Сертификат соответствия: C-IT.MM04.B.01757 Разрешение на применение: РСС 00-39890 Технические характеристики: Мощность горелки: Газ 3140-15700кВт Регулирование мощности: модулированное Регулирование соотношения топливо/воздух Природный газ 1/5 Электропитание горелки: 220 В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: отдельно стоящий, 45 кВт LG 270 Давление газа: 500 мбар Газогорелочный автомат: LMV 5x Газовая линия: Тип: Simens Присоединительный диаметр: DN 100 Газовые клапана: VGD 40.100 Реле давления газа мин. В комплекте Газовый фильтр: DN 150 Компенсатор: DN 150 Шаровой кран: DN 150 Контроль плотности: В комплекте | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
7 | Горелка Polygas N 1200/Е | 10 |  | 9327192, 3927190, 9320098, 9321622, 9332839, 9332840, 9320097, 9321633 | Назначение:Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Polykraft Дата изготовления: январь 2015г. Страна назначения: Россия Тип горелки: POLYGAS N1200/E Вид топлива: Природный газ. Исполнение: Стандартное Сертификат соответствия: RU-C-IT.СП28.И.00045 Разрешение на применение: нет Технические характеристики: Мощность горелки: 240-1200 кВт Регулирование мощности: прогресивное/модуляция Регулирование соотношения топливо/воздух: электронное Электропитание горелки: 400В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: встроенный, 1,5 кВт Давление газа: от 46 до 360 мбар Топливный насос: нет Головка горелки: стандарт Автоматика управления Менеджер горения МРА22 Автоматический регулятор мощности LCM100 Газовая линия: Тип: МOD.M415-S22 ME TBG Присоединительный диаметр: 11/2 Газовые клапана: Dungs Реле давления газа мин. В комплекте Реле давления газа макс. В комплекте Газовый фильтр: встроенный в блок клапанов Компенсатор: в комплекте Шаровой кран: в комплекте Контроль плотности: нет Манометр: нет | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
8 | Горелка Polygas N 600/2 | 8 |  | 9352344, 9352349, 9352348, 93522345, 9352342, 9325192, 9325193, 9325191 | Назначение: Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Polykraft Дата изготовления: январь 2015г. Страна назначения: Россия Тип горелки: POLYGAS N600/2 Вид топлива: Природный газ. Исполнение: Стандартное Сертификат соответствия: С-АТ.АВ28.В06260 Разрешение на применение: нет Технические характеристики: Мощность горелки: 120-600 кВт Регулирование мощности: 2-ух ступенчатое Регулирование соотношения топливо/воздух: механическое Электропитание горелки: 400В 50 Гц Электропитание: двигатель вентилятора 400 В 50 Гц Вентилятор: встроенный, 0,75 кВт Давление газа: 360 мбар Топливный насос: нет Головка горелки: стандарт Автоматика управления Менеджер горения LME22 Газовая линия: Тип: BM.410TBG Присоединительный диаметр: 11/4 Газовые клапана: Dungs MB-ZRDLE 410 Реле давления газа мин: GW 150 A6 Реле давления газа макс: GW 150 A6 Газовый фильтр: встроенный в блок клапанов Компенсатор: 11/4 Шаровой кран: 11/4 Контроль плотности: нет Манометр: нет | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
9 | Горелка TBG 210PN (газ) | 8 |  | 9317990, 9273337, 9268880, 9264498, 9317989, 9258220, 9317992, 9317991 | Назначение:Образование горючей смеси топлива и подача в камеру сгорания с обеспечением устойчивого горения и возможностью регулирования процесса горения. Производитель: Baltur Год изготовления: 2013 Страна назначения: Россия Тип горелки: TBG 210 PN Вид топлива: Природный газ. Исполнение: Стандартное Сертификат соответствия: RU-C-IT.AE44.B.00687 Разрешение на применение: PPC 00-39899 Технические характеристики: Мощность горелки: 400-2100 кВт Регулирование мощности: модулированное Регулирование соотношения топливо/воздух: пневматическое Электропитание горелки: 230В 50 Гц Электропитание: мотор вентилятора 380 В 50 Гц Вентилятор: встроенный Топливный насос: нет Головка горелки: стандарт Давление газа: от 85 до 360 мбар Автоматика управления Менеджер горения LMG или LME 22 Регулятор мощности – CTRON 08 TBG55-210 с датчиком температуры 0⁰-130⁰ Газовая линия: Тип: MOD.M415-S30 Присоединительный диаметр: 11/2 Газовые клапана: Dungs Реле давления газа мин. В комплекте Реле давления газа макс. В комплекте Газовый фильтр: встроенный в блок клапанов Компенсатор: в комплекте Блок контроля герметичности газовых клапанов VPS504.S02 Манометр: нет | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
10 | Котел Duotherm-150 | 4 |  | 15013981, 15013982, 15014992, 15014991 | Назначение:Котел предназначен для получения воды с температурой не выше 115 0С. Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен», Россия. Год изготовления: апрель 2014г Модель: DUOTHERM 150 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг): МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620), диз. топ. 41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6,1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч): 0,15 (0,129) Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 8,4 Объем водяного котла, м3: 0,33 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115 0С, м3: 2,9 КПД котла расчетный, %: - природный газ, не менее 92 - дизельное топливо, не менее 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па: не более 220 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2): не более 0,025 (0,25) Масса котла, не более 960 кг | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
11 | Котел Duotherm-200 | 5 |  | 20014971, 200141020, 200141019, 200141021, 20014970 | Назначение: Предназначен для получения воды с температурой не выше 115°С. Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен», Россия. Год изготовления: август 2014г. Модель: DUOTHERM 200 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания: МДж/кг (ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ.41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6.1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч): 0,200(0,172) Поверхность нагрева, м2: 9,5 Объем водогрейного котла, м3: 0,32 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115°С, м³: 3,8 КПД котла расчетный, % природный газ не менее: 92 дизельное топливо не менее: 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па, не более: 220 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²), не более: 0,025 (0,25) Масса котла, кг, не более: 985 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
12 | Котел Duotherm -2000 | 1 |  | 200013942 | Назначение: Котел предназначен для получения воды с температурой не выше 115 0С. Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен», Россия. Год изготовления: март 2014 года Заводской номер: 200013942 Модель: DUOTHERM 2000 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг): МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ. 41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6,1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч): 7,2x103 (1,72x106) МВт: 2,0 Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 50,6 Объем водяного котла, м3: 2,0 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115 0С, м3: 38,2 КПД котла расчетный, %: - природный газ, не менее 92 - дизельное топливо, не менее 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па: не более 950 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2): не более 0,025 (0,25) Масса котла, кг: не более 4 150 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
13 | Котел Duotherm-250 | 8 |  | 25014959, 25014955, 25014956, 25013920, 25013921, 25013922 , 25013919, 25014978 | Назначение: Котел предназначен для получения воды с температурой не выше 115 0С. Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен», Россия. Дата изготовления: декабрь 2013 года Модель: DUOTHERM 250 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг): МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ. 41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6,0) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч): 0,25 (0,215) Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 9,5 Объем водяного котла, м3: 0,31 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115 0С, м3: 4,8 КПД котла расчетный, %: - природный газ, не менее 92 - дизельное топливо, не менее 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па: не более 260 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2): не более 0,025 (0,25) Масса котла, не более 990 кг | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
14 | Котел Duotherm-500 | 2 |  | 50013932, 500141053 | Назначение: Предназначен для получения воды с температурой не выше 115°С. Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен», Россия. Дата изготовления: август 2014г. Модель: DUOTHERM 500 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания: МДж/кг (ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ.41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6.1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) :1,8х10³(0,43х106) МВт: 0,5 Поверхность нагрева , м2 : 12,5 Объем водогрейного котла, м3: 0,46 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115°С, м³: 9,6 КПД котла расчетный, % природный газ не менее: 92 дизельное топливо не менее: 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па, не более: 400 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²), не более: 0,025 (0,25) Масса котла, кг, не более: 1370 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
15 | Котел Duotherm-750 | 3 |  | 75013720, 75013722, 75013723 | Назначение: Предназначен для получения воды с температурой не выше 115°С. Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен», Россия. Год изготовления: август 2013г. Модель: DUOTHERM 750 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания: МДж/кг (ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ.41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6.1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) : 0,75(0,645) Поверхность нагрева , м2 : 22,1 Объем водогрейного котла, м3: 0,91 Расход воды через котел при температуре воды на выходе 115°С, м³: 14,3 КПД котла расчетный, % природный газ не менее: 92 дизельное топливо не менее: 91 Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па, не более: 700 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²), не более: 0,025 (0,25) Масса котла, кг, не более: 1950 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
16 | Котел Eurotherm-11/150 | 3 |  | 1014254, 1014268, 1014277, | Назначение: Котел водогрейный для получения воды с t⁰ не выше 150⁰С Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» Россия Дата изготовления: август 2014 г. Модель: Eurotherm-11 Расчетный срок службы: 25 лет Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/м³) пр. газ. Q 36.12 (8620) диз. топливо Q 41.9 (10080) мазут Q 38.72 (9650) Расчетное давление, Мпа (кгс/см²) 1,6 (16,0) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 150 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 41,7х10³ (10х10) МВт (Гкал/ч) 11,63 (10) Поверхность нагрева водогрейного котла, м² 259,5 Водяной объем, м³ 3,62 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
17 | Котел Eurotherm-23/150 | 1 |  | 2014269 | Назначение: Котел водогрейный для получения воды с t⁰ не выше 150⁰С Изготовитель: АО «Поликрафт Энергомаш» Россия Дата изготовления: Июль 2015 г. Модель: Eurotherm-23 Заводской номер: 2014269 Расчетный срок службы: 25 лет Расчетный ресурс котла: 125 000 ч. Расчетное количество пусков: 2000 Геометрические размеры котла, мм: 11400х4060х5100 Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/м³) пр. газ. Q 36.12 (8620) мазут Q 38.72 (9650) Расход топлива расчетный, м³/ч - природный газ 2469 - мазут 2371 Расчетное давление, Мпа (кгс/см²) 1,6 (16,0) Рабочее давление, Мпа (кгс/см²) 1,35 (13,5) Пробное давление, Мпа (кгс/см²) 2,1 (21,0) Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2): 0,25 (2,5) Минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см2): 0,9 (9,0) Номинальная (расчетная) температура воды на выходе из котла, °С: 150 Номинальная (расчетная) температура воды на входе в котел, °С: 70 Номинальная (максимальная) теплопроизводительность, кВт: 23260 Минимальная теплопроизводительность, кВт: 6978 Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 497,5 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
18 | Котел Eurotherm-4/150 | 2 |  | 0415307, 0415308 | Назначение: Котел водогрейный для получения воды с t⁰ не выше 150⁰С Изготовитель: ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» Россия Дата изготовления: январь 2015 г. Модель: Eurotherm 4 (КВ-ГМ-4,65-150Н) Заводской номер: 0415307 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/м³): пр. газ. Q 36.12 (8620), диз. топливо Q 41.9 (10080), мазут 38,72 (9650) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 1,6 (16,3) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 150 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 16,7х10³ (4,0х106) МВт (Гкал/ч) 4,65 (4,0) Поверхность нагрева водогрейного котла, м²: 159 Водяной объем, м³: 2,41 Расход воды, т/ч: 49,5 Расход топлива расчетный м3/ч: - пр. газ 496 - на мазуте 474 К.П.Д. котла, расчетный, %: - на газе 93,51 - на мазуте 90,72 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
19 | Котел Eurotherm-7/150 | 1 |  | 714259 | Назначение: Предназначен для получения вода с температурой не выше 150°С. Изготовитель ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» Россия. Заводской номер: 0714259 Модель: Eurotherm 7 (КВ-ГМ-7,56-150Н) Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания. МДж/кг(ккал/кг): МДж/м³ (ккал/ м³) пр.газ. 36,12 (8620), диз. Топ41,9 (10080), мазут 38,72 (9650) Расчетное давление. Мпа (кгс/см²) 1,6 (16,3) Расчетная температура воды на выходе из котла. °С: 150 Теплопроизводительность. МДж/кг(ккал/кг) 27,2х10³(6,5х106), МВт (Гкал/ч) 7,56(6,5) Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 164 Водяной объем. м3 3 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
20 | Котел GKS Dynatherm-2000 | 1 |  | 200013870 | Назначение: Котел водогрейный для получения воды с t⁰ не выше 150⁰С Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен» Россия Дата изготовления: октябрь 2013 г. Заводской номер: 200013870 Тип GKS Dynatherm 2000 Вид топлива, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/м³) пр. газ. Q 36.12 (8620) диз. топливо Q 41.9 (10080) Давление, Мпа (кгс/см²) 0,6 (6,1) Температура воды, ⁰С 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 7,2х10³ (1,72х10) МВт (Гкал/ч) 2,0 Поверхность нагрева водогрейного котла, м² 61 Объем водогрейного котла, м³ 4,267 Расчетный срок службы: 25 лет | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
21 | Котел GKS Dynatherm-3200 | 1 |  | 3200141080 | Назначение: Котел предназначен для получения воды с температурой не выше 115 0С. Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен», Россия. Год изготовления: 2013 года Заводской номер: 3200141080 Модель: GKS Dynatherm 3 200 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620), диз. топ. 41,9 (10080) Давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6,1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 11,52x103 (2,75x106), МВт 3,2 Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 82 Объем водогрейного котла, м3: 5,9 Расчетное гидравлическое сопротивление, МПа: 0,025 КПД котла, %, не менее газ/дт, мазут: 92/89 Расход топлива, газ (м3/ч): 347,0 дт (кг/ч): 290,4 мазут (кг/ч): 317,6 Температура уходящих газов газ/дт. мазут 0С: 180/240±10 Масса котла, кг: 8 200 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
22 | Котел GKS Dynatherm-1600 | 1 |  | 160013937 | Назначение: Котел водогрейный для получения воды с t⁰ не выше 150⁰С Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен» Россия Дата изготовления: январь 2014 г. Заводской номер: 160013937 Тип GSK Dynatherm 1600 Вид топлива, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/м³) пр. газ. Q 36.12 (8620) диз. топливо Q 41.9 (10080) Давление, Мпа (кгс/см²) 0,6 (6,1) Температура воды, ⁰С 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 6,12х10³ (1,46х10) МВт (Гкал/ч) 1,7 Поверхность нагрева водогрейного котла, м² 50 Объем водогрейного котла, м³ 2,77 Расчетный срок службы: 25 лет | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
| Котел GKS Dynatherm 2 500 | 3 |  | 250013871, 250013895, 250013896 | Назначение: Котел предназначен для получения воды с температурой не выше 115 0С. Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен», Россия. Дата изготовления: октябрь 2013 года Модель: GKS Dynatherm 2 500 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг(ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,16 (8620) диз. топ. 42 (10080) Давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6,1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) 10,1x103 (2,41x106), МВт 2,8 Поверхность нагрева водогрейного котла, м2: 74 Объем водогрейного котла, м3: 4,67 Расчетное гидравлическое сопротивление, МПа: 0,025 КПД котла, %, не менее 92 Расход топлива, газ (м3/ч)/дт (кг/ч): 303,6/254,1 Температура уходящих газов газ/дт 0С: 180/220±10 Масса котла, кг: 6 160 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
23 | Котел GKS Dynatherm-4000 | 1 |  | 400013820 | Назначение: Предназначен для получения воды с температурой не выше 115°С. Изготовитель: ОАО «Вольф Энерджи Солюшен», Россия. Год изготовления: 2013г. Заводской номер: 400013820 Модель: GKS Dynatherm 4000 Расчетный срок службы: 25 лет Технические характеристики: Расчетные виды топлива и их теплота сгорания: МДж/кг (ккал/кг); МДж/м³ (ккал/ м³) пр. газ. 36,12 (8620) диз. топ.41,9 (10080) Расчетное давление, МПа (кгс/см²): 0,6 (6.1) Расчетная температура воды на выходе из котла, °С: 115 Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) :15,98х10³(3,82х106) МВт: 4,44 Поверхность нагрева , м2 : 110 Объем водогрейного котла, м3: 6,81 КПД котла, % не менее: 92 Расход топлива, газ (м³/ч) / диз.топ. (кг/ч): 481,4/402,9 Объем топочного газа, м³: 6,65 Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см²), не более: 0,025 (0,25) Масса котла, кг, не более: 9200 | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
24 | Система утилизации тепла от выхлопных газов ГПУ для нагрева диатермического масла и воды | 1 |  |  |  | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
25 | Когенерационная установка Int-2000 CT 1948 кВт / 2435 кВА 10,5 кВ 50 Гц | 3 |  | 12.07.01/01 | Назначение: Резервно-аварийное энергообеспечение. Производитель: MTU Onsite Energy GmbH, Dasinger Strasse 11, 86165, Augsburg (Германия) Модель двигателя: MTU 20V4000L62 Генератор: Stamford HVSI804T2, синхронный, 3-х фазный бесщёточный Вырабатываемая максимальная электрическая мощность: 1948/2435, кВт/кВА Вырабатываемое напряжение: 10500В Частотатока: переменный, трёхфазный Род тока - 50Гц Диапазон регулирования мощности без ограничения времени работы - 50..100% Коэффициент мощности: 0,8 cos phi Суммарная тепловая мощность от двигателя: 1117кВт Тепловая мощность от выхлопных газов при охлаждении до 120оС - 1125кВт Температурный режим системы утилизации тепла: оС - 90/78 Рабочее (избыточное) давление теплоносителя (воды) в падающем трубопроводе системы утилизации тепла: 3кг/см2 КПД Электрический: 41% КПД Тепловой: 46% КПД Общий: 87% Топливо; Газ природный ГОСТ 5542-87 Номинальное давление газа: 10кПа (0,1 кгс/см2) Расход газа (минимальный (нагрузка 50%)...максимальный (нагрузка 100%)) - 279..520м3/ч Емкость системы смазки: 378л Емкость системы охлаждения: 300л Масса КГУ в двух контейнерах (сухая), не более: 32600кг Стандартный диапазон температур окружающей среды: -30..+40оС | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
26 | Дизельная комплектная когенерационная установка 1760 кВт / 2200 кВА 10,5 кВ 50 Гц Int-2000 DCT | 1 |  | 12.07.02/01 | Назначение: Резервно-аварийное энергообеспечение. Производитель: MTU Onsite Energy GmbH, Dasinger Strasse 11, 86165, Augsburg (Германия) Модель двигателя: MTU 16V000G23 Генератор: ENGGA EG560-2000G, Синхронный, 3-х фазный бесщёточный Вырабатываемая максимальная электрическая мощность: 2000 кВт Вырабатываемое напряжение: 10500В Род тока - переменный, трехфазный Частотатока: переменный, трёхфазный Род тока - 50Гц Диапазон регулирования мощности без ограничения времени работы - 50..100% Коэффициент мощности: 0,8 cos phi | Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
27 | Генераторная установка INT 2600 CTDF - 10,5 кВ | 2 |  | 130301-01 | Назначение: Генераторная установка предназначена для выработки тепловой и электрической энергии. Производитель: INTERTECH MECHANICAL BV, Нидерланды, дата изготовления: ноябрь 2013г. Модель: POLIMPEX INT2600CTDF – 10.5 кВ (ГПУ) Двигатель, модель: 16DZD Тип: Поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизель) Номинальная частота вращения, об/мин: 1 000 Количество цилиндров: 16 Охлаждение: водяное (два контура) Генератор, модель: ENGGA 630-2600-10500 Тип: 3-фазный бесщеточный Технические характеристики: Вырабатываемая максимальная электрическая мощность без ограничения времени работы, кВт: 2 600 Вырабатываемое напряжение, В: 10 500 Род тока: переменный, трехфазный, частота тока, Гц: 50 Диапазон регулирования мощности без ограничения времени работы, %: 50...100 Охлаждение двигателя: 2 контура охлаждения Суммарная тепловая мощность от двигателя, кВт: 535 + 565 КПД: - электрический, %: 39 - тепловой, %: 17 - общий, %: 56 Топливо: - газ природный ГОСТ 5542 - дизельное топливо Номинальное давление газа, кПа (кгс/см2): 300 (3) Расход газа:- максимальный (при нагрузке 100%), м3/ч | Склад ответственного хранения по адресу: Ленинградская область, пос. Тельмана
28 | Турбогенератор ORC TURBODEN 10 HR Split | 2 |  | ZK1 – ZK2, | Назначение: Турбогенератор предназначен для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Изготовитель: «Turboden S.r.L.», Италия Дата изготовления: 20.11.2012 г. Модель: ГТУ TURBODEN 10 HR Split Общие технические характеристики: Тепловая мощность при номинальной нагрузке, кВт: 5 070 Тепловая мощность на конденсаторе при номинальной нагрузке, кВт: 4 055 Полная электрическая мощность при номинальной нагрузке, кВт: 987 Собственное электропотребление, кВт: 62 Электрическая мощность, кВт: 925 Минимальная возможная нагрузка, %: 10 Объем контура водяного охлаждения, л.: 950 Объем термического масла, л.: 1 600 Количество рабочей жидкости в модуле, кг.: 1 900 Уровень шума на расстоянии 1 м., дБ (А): 90 Вес, кг.: 48 800 Длина, м.: 15,55 Ширина, м.: 6,4 Высота, м.: +3,3/-3,0 Комплект установки: 1. Ренератор 2. Турбина 3. Электрогенератор 4. Сплит | Ленинградская область, пос. Тельмана
29 | Турбогенератор ORC TURBODEN 14 СHP split | 1 |  | J01189 | Назначение: Турбогенератор предназначен для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Изготовитель: «Turboden S.r.L.», Италия Дата изготовления: 2013 г Модель: ГТУ TURBODEN 14 CHP split Серийный номер: J01189 Общие технические характеристики: Тепловая мощность в низко температурном контуре при номинальной нагрузке, кВт: 6 130 Тепловая мощность в низко температурном контуре при номинальной нагрузке, кВт: 585 Тепловая мощность на конденсаторе при номинальной нагрузке, кВт: 5 435 Полная электрическая мощность при номинальной нагрузке, кВт: 1 234 Собственное электропотребление, кВт: 69 Электрическая мощность нетто при номинальной нагрузке, кВт: 1 165 Минимальная возможная нагрузка, %: 10 Объем контура водяного охлаждения, л.: 1 150 Объем термического масла, л.: 2 050 Объем термического масла в низко температурном контуре, л.: 180 Количество рабочей жидкости в модуле, кг.: 2 550 Уровень шума на расстоянии 1 м., дБ (А): 90 Вес, кг.: 76 500 Длина, м.: 12,5 Ширина, м.: 6,0 Высота, м.: 6,2 Комплект установки: 1. Нагреватель 2. Испаритель 3. Турбина 4. Электрогенератор 5. Генератор 6. Конденсатор 7. Насос 8. Сплит | Склад ответственного хранения по адресу: Ленинградская область, пос. Тельмана
30 | Турбогенератор ORC Turboden 32-HRS DE | комплект |  | GX-J01795 | Назначение: Турбогенератор предназначен для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию. Изготовитель: Turboden S.r.I. , Италия Дата изготовления: ноябрь 2013 года Модель: ТТУ TURBODEN 32 HRS-DE Серийный номер: GX-J01795 Общие технические характеристики: Полная электрическая мощность при номинальной нагрузке, кВт: 2712 Электрическая мощность нетто при номинальной нагрузке, кВт: 2452 Собственное электропотребление при номинальной нагрузке, кВт: 260 Минимальная возможная нагрузка, %: 20 Температура уходящих газов на входе, °С: 495 Температура уходящих газов на выходе, °С: 175 Расход выхлопных газов, кг/с: 49,8 Комплект установки: 1. Турбина 2. Электрогенератор 3. Регенератор 4. Конденсатор 5. Насос 6. Смазочная станция | Склад ответственного хранения по адресам: МО, г.Дмитров, Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр
31 | Газотурбинная генераторная установка ГТУ-OPRA OP16-3В | комплект |  | 2013-05-096 | Назначение:Установка используется для совместной выработки тепла и энергии и работает на газовом топливе. Изготовитель: Компания OPRA Turbines B.V., Нидерланды. Год изготовления: март 2013г. Заводской номер: 2013-05-096 Модель: ГТУ-OPRA OP16-3В Технические характеристики: Режим работы: ручной/автоматический тип: одновальная полностью радиальная промышленная турбина ОР16-3В Р000058/90 S/N 2013-05-096; мощность: 1850 кВт Генератор: безщеточного типа, 4-полюсной, трехфазный, 0,4кВ, 50Гц, 2313 кВт при15°С, 1500 об/мин, открытая брызгозащищенная конструкция(IP23) Максимальный выход генератора по ISO,кВт:1850 Род тока: трехфазный Частота тока, Гц: 50 Скорость на выходе редуктора, об/мин: 1500 Мощность на валу редуктора, кВ:1900 Электрический КПД генератора (на природном газе) %: 96,5 Топливо: газ природный ГОСТ 5542-87 Номинальное давление газа, кПа (кгс/см²): 10,0 (0,1) Расход топлива (на природном газе), Nм³/ч: 711,0 Низшая теплота сгорания (на природном газе), МДж/кг: 46,29 Температура выходящих газов, °С: 585 Габаритные размеры установки, мм: 7570х2100х2600 Вес установки (без учета системы выхлопа), кг: 18000 | Московская область, п.Томилино
32 | Двухтопливная турбогенераторная установка CX501-KB7 (Centrax) | 1 |  | PGS 3804 | Назначение: Турбогенератор предназначен для выработки тепловой энергии и электрической энергии. Изготовитель: «Сentrax Limited Gas Turbine Division», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Дата изготовления: июнь 2013г. Модель: СХ501-КВ7 Заводской номер: PGS 3804 Общие технические характеристики: Мощность, кВт: 5 469 Тип топлива: газ/дизель Частота вращения вала номинальная, об/мин: 14200-14600 Частота вращения критическая, об/мин: 15400 Частота вращения аварийного останова, об/мин: 15800 Температура номинальная, °С:1057 Температура 1-я критич., °С: 1073 Температура 2-я критич. (уставка аварийного останова), °С: 1112 Режим горения: стандартный Водяное опрыскивание Срок службы : 20лет | Склад ответственного хранения по адресу: Ленинградская область, пос. Тельмана
33 | Турбогенераторная установка CX501-KB7 (Centrax) | 1 |  | PGS 3800 | Назначение: Турбогенератор предназначен для выработки тепловой энергии и электрической энергии. Изготовитель: «Сentrax Limited Gas Turbine Division», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Дата изготовления: июнь 2013г. Модель: СХ501-КВ7 Заводской номер: PGS 3800 Общие технические характеристики: Мощность, кВт: 5770 Тип топлива: газообразное Частота вращения вала номинальная, об/мин: 14200-14600 Частота вращения критическая, об/мин: 15400 Частота вращения аварийного останова, об/мин: 15800 Температура номинальная, °С:1057 Температура 1-я критич., °С: 1073 Температура 2-я критич. (уставка аварийного останова), °С: 1112 Режим горения: стандартный Водяное опрыскивание Срок службы : 20лет | Склад ответственного хранения по адресу: Ленинградская область, пос. Тельмана
34