## 2017
Учетная форма показателей надежности системы теплоснабжения
№ п/н (от 1 до и) | Наименование муниципального образовании и теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на его территории | Наименование теплоисточника, адрес | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показат. cоотв. тепл. мощ-ти ТИ и пропускн. способности ТС расчетн. тепл. нагрузкам потребителей |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников Котк ит |  | Показатель аварийного недоотпуска тепла Кнед |  |  |  | Показат. укомпл. ремонт, персоналом | Показатель оснащ. машинами | Показатель наличии материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономн. источниками эл. питания Кисг |  |  | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |  | Оценка надежности системы теплоснабжения
|  |  | Кэист i | Кэ общ | Kвист i | Kв общ | Kтист i | Кт общ | Кбист i | Кб общ | Kpист i | Кр общ | Sсэкспл км | Sсветх км | Кс | Иотк тс | Котк тс | Иотк ит | Котк ит | Qоткл Гкал | Qфакт Гкал | Qнед | Кнед | Кп | Км | Ктр | Потреб. КВт | Наличие КВт | К ист | К гот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр+ 0,1 * Кист | Категории готовности | Надежность теплоисточников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы ТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО"Мособлэнергогаз" | ГТУ ТЭЦ с пиковой котельной г.Балашиха, мкр.Керамик | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 18.769 | 2.798 | 0.85 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
2 |  | ГПУ ТЭЦ с пиковой котельной г. Люберцы, рп. Томилино, мкр-н Птицефабрика | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.748 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
3 |  | БМК-140, г.Реутов | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
4 |  | Котельная №7, г.Реутов | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.9 | удовлетворительная готовность | надежные | - | надежные
Итоговые показатели
Примечание: учетная форма создана на основании методических указаний по анализу показателей используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, соглдасно приложению к Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 №808

## 2018
Учетная форма показателей надежности системы теплоснабжения
№ | Наименование муниципального образовании и теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на его территории | Наименование теплоисточника, адрес | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показат. cоотв. тепл. мощ-ти ТИ и пропускн. способности ТС расчетн. тепл. нагрузкам потребителей |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников Котк ит |  | Показатель аварийного недоотпуска тепла Кнед |  |  |  | Показат. укомпл. ремонт, персоналом | Показатель оснащ. машинами | Показатель наличии материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономн. источниками эл. питания Кисг |  |  | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |  | Оценка надежности системы теплоснабжения
|  |  | Кэист i | Кэ общ | Kвист i | Kв общ | Kтист i | Кт общ | Кбист i | Кб общ | Kpист i | Кр общ | Sсэкспл км | Sсветх км | Кс | Иотк тс | Котк тс | Иотк ит | Котк ит | Qоткл Гкал | Qфакт Гкал | Qнед | Кнед | Кп | Км | Ктр | Потреб. КВт | Наличие КВт | К ист | К гот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр+ 0,1 * Кист | Категории готовности | Надежность теплоисточников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы ТС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО"Мособлэнергогаз" | ГТУ ТЭЦ с пиковой котельной г.Балашиха, мкр.Керамик | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 18.769 | 2.798 | 0.85 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
2 |  | ГПУ ТЭЦ с пиковой котельной г. Люберцы, рп. Томилино, мкр-н Птицефабрика | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.748 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
3 |  | БМК-140, г.Реутов | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные
4 |  | Котельная №7, г.Реутов | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.9 | удовлетворительная готовность | надежные | - | надежные
Итоговые показатели
Примечание: учетная форма создана на основании методических указаний по анализу показателей используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, соглдасно приложению к Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 №808